球罐检测辅助工程技术方案

本项目是兴绵燃气有限责任公司租赁的天然气储配站4台球罐开罐检测辅助及防腐工程，主要内容为配合开罐检测工作以及对球罐罐体表面等进行防腐处理。

一、具体内容

1.置换工作:氮气置换天然气、空气置换氮气、氮气置换空气、天然气置换氮气。

2.卸装工作:球罐上下人孔盖、安全阀、进出气管伸缩节、温度计、压力表拆卸、回装，加装堵板（含更换拆卸处密封垫）等。

3.脚手架:罐内外搭设满堂脚手架。

4.除锈防腐:罐体内外的焊缝打磨、罐体外表面、立柱(含柱之间斜拉杆)防腐，罐体表面更换企业标识。

5.气密性试验。

二、技术要求

1.置换工作

开罐前用氮气置换罐内的天然气，再用空气置换氮气；闭罐后，用氮气置换罐内空气，再用天然气置换氮气。

安全要求：

①置换罐内天然气，要求罐内天然气含量低于2％；

②空气置换天然气：要求罐内氧气含量不得低于18%；

③氮气置换空气、天然气置换氮气：开罐检测、防腐工作全部结束，球罐人孔及安全附件已恢复，具备注气状态。用氮气置换罐内空气，要求氧含量不超过2％。合格后，再用天然气置换氮气，达到球罐正常投入使用状态。

2.配置、卸装工作:配合注氮车进行注氮工作，配置80米DN50的输氮气耐压管子；制作DN200,Pg1.6的法兰，焊接连接输氮气管子的接口；配合低温液氮运输车技术人员用DN50的输氮气耐压管子对4个球罐进行注氮工作。球罐上下人孔盖、安全阀、进出气管伸缩节、温度计、压力表等拆卸、回装，进出气管加装堵板（含更换拆卸处密封垫）等。

3.脚手架:要求按照满堂脚手架的技术标准进行搭设脚手架，须搭设上下梯步、搭设防坠网、搭设拦腰杆、满铺架板等，且罐内脚手架避开焊缝，不得影响检测；罐外脚手架不得接触球罐本体。其余部分按照脚手架的相关标准进行。

4.罐内搭架前，在球罐底部原5.2m×0.8m的开挖处开挖深约1m的坑，便于送钢架管入罐内。检测工作结束后填平挖坑，恢复水泥路面。

5.除锈防腐

①罐内不做整体除锈和防腐处理，开罐后，用消防水对罐体内壁进行冲洗，铲除表面沉积的铁锈。对检测的焊缝，沿焊缝两边各200mm宽度进行表面深度除锈处理，打磨出金属本色，配合检测单位进行检测。

②罐外表面分两部分，一部分为沿焊缝两边各200mm宽度范围进行除漆除锈处理(喷砂除锈),配合检测单位进行焊缝检测工作，其余部分进行表面清洁和找平处理工作。待检测工作完成后，在沿焊缝两边名200mm宽度范围做凉凉胶隔热底漆两遍，然后整体喷涂凉凉胶隔热中间漆一遍；最后再整体喷涂凉凉胶隔热白色面漆两遍。漆膜厚度不低于200微米。

③罐体立柱及拉杆:对立柱及柱间斜拉杆进行除漆除锈处理，清洁表面，喷涂环氧富锌底漆两遍、环氧云铁中间漆一遍、最后刷两遍防火面漆。防火漆的相关要求按照消防防火规范相关标准执行。

④罐体喷涂燃气集团徽标企业标识。

6.气密性试验：按照规范要求做。

用压缩机将压缩空气注入球罐，使球罐内空气压力达到设计压力1.2Mpa，然后稳压半小时检验无泄漏再缓慢泄压。

- 7.除锈防腐工程量（见表7-1）

7-1 除锈防腐工程量表

| 序号 | 项目名称 | 工业描述 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐内焊縫带除锈清洁 | 焊缝两边各200mm，，罐焊缝500米。 | 800米² | 500米*0.4*4 |
| 2 | 罐外焊缝带除漆除锈 | 焊缝两边各200mm，，罐焊缝500米。 | 800米² | 500米*0.4*4 |
| 3 | 罐外球面板打磨清洁 | 整体表面 | 4069米² | 1017米²*4 |
| 4 | 罐外焊缝带喷涂隔热底漆 | 两遍 | 800米² |  |
| 5 | 罐外整体喷涂隔热中间漆 | 一遍 | 4069米² | 1017米²*4 |
| 6 | 罐外整体喷涂隔热面漆 | 两遍 | 4069米² | 1017米²*4 |
| 7 | 罐柱及拉杆除漆除锈 | Φ630，高10.6米 | 840米²，拉杆底座12吨 | 21米²*10根 |
| 8 | 罐柱及拉杆喷涂环氧富锌底漆 | 两遍 | 840米²，拉杆底座12吨 | 4个罐，每个10根 |
| 9 | 罐柱及拉杆喷涂环云铁中间漆 | 一遍 | 840米²，拉杆底座12吨 |  |
| 10 | 罐柱及拉杆喷涂防火漆 | 两遍 | 840米²，拉杆底座12吨 |  |
| 11 | 罐体企业标识 |  |  |  |